## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 군포도시공사 전산실 신규 구축 및 이전 공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 13%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.7%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
|  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | 노무비 * 1.85% | 2이천만원이상 공사
|  |  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 3.43% | 30일 이상공사
|  |  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 4.5%
|  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 11.52%
|  |  | 퇴직공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3% | 1억이상 공사
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.8%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  | -2801 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | -2801
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | -280 | 공급가액 * 10%
S2 | 총 공 사 비 |  |  | -3080

## 총괄표
［총 괄 표］
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
< 군포도시공사 전산실 신규 구축 및 이전 공사 >
4. 환경공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0
6.2. 전산실이전에 따른 통신공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
［내 역 서］1. 군포도시공사 전산실 신규 구축 및 이전 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 군포도시공사 서버 및 랙 이전설치
1) 서버랙 철거 및 이설 |  | EA | 3
2) 서버 철거 및 이설 |  | EA | 19
3) 서버 스토리지 철거 및 이설 |  | EA | 1
4) 스위치 철거 및 이설 |  | EA | 4
5) 방화벽 철거 및 이설 |  | EA | 3
6) VPN IPSec 장비 철거 및 이설 |  | EA | 1
7) VPN MAIN 철거 및 이설 |  | EA | 1
8) KVM스위치 철거 및 이설 |  | EA | 3
9) 교환기 철거 및 이설 |  | EA | 1
UTP 케이블 | CAT6 4P | M | 90 |  |  |  |  | 패치코드 30개 제작
RJ45플러그 |  | EA | 60
무진동차량 |  | 식 | 1
노무비 | S/W시험사 | 인 | 10.18
| H/W시험사 | 인 | 32.5
| 통신산업기사 | 인 | 2.91
| 통신설비공 | 인 | 12.91
| 통신 케이블공 | 인 | 6.3
| 보통인부 | 인 | 2.43
소계
2. 무정전전원장치 이전설치
UPS 3KVA | RODM3000 | EA | 1
축전지 | 12V150AH, 함체포함 | EA | 30
노무비 | 통신설비공 | 인 | 31.77
| 보통인부 | 인 | 20.17
소계
3. 전기공사
자재비
가요전선관 | GW 54MM | M | 120
가요전선관 부품 | GW 54MM 콘넥타 | 개 | 3
가요전선관 | GW 36MM | M | 50
가요전선관 부품 | GW 36MM 콘넥타 | 개 | 2
전기케이블 | TFR-CV 35㎟*4C (MAIN MDF) | M | 129
전기케이블 | TFR-GV 16㎟(MAIN MDF 접지) | M | 129
전기케이블 | TFR-CV 16㎟*4C(UPS INPUT & UPS OUTPUT) | M | 7
전기케이블 | TFR-GV 10㎟(UPS INPUT & UPS OUTPUT 접지) | M | 7
전기케이블 | H-KIV 25㎟(UPS BATTERY) | M | 14
전기케이블 | TFR-CV 16㎟*4C(항온항습기 INPUT) | M | 8
전기케이블 | TFR-GV 10㎟(항온항습기 접지) | M | 8
전기케이블 | TFR-CV 4㎟*3C(LOAD RACK POWER) | M | 200
HI-TEC TRAY(전기트레이) | BODY 300*60 | M | 32
HI-TEC TRAY(전기트레이) | H/ELBOW | 개 | 3
HI-TEC TRAY(전기트레이) | H/TEE | 개 | 4
HI-TEC TRAY(전기트레이) | JOINER SET | 조 | 1
HI-TEC TRAY(전기트레이) | STRAIGHT CON | 개 | 13
HI-TEC TRAY(전기트레이) | JUMPER(FUSE)22SQ | 개 | 9
HI-TEC TRAY(전기트레이) | CHANEL(W300) | 개 | 9
HI-TEC TRAY(전기트레이) | HOLD DOWN CLAMP | 조 | 24
HI-TEC TRAY(전기트레이) | SHANK BOLT,NUT | 조 | 70
분전반 | 노출형 벽부형 150A, 100A,30A,/UPS 단자 주문제작 | SET | 1
덕트 | 200*100 | M | 4
콘센트 | 250V 15A,매입2구 | 개 | 20
방화폼처리 | 방화패드, 방화실리콘 | 식 | 1
잡자재비 | 잡자재비(터미널, 케이블타이 등) | 식 | 1
노무비 | 통신내선공 | 인 | 37.42
| 통신케이블공 | 인 | 25.46
소계
4. 환경공사
자재비
ACCESS FLOOR | STEEL.전도성마감600*600 | ㎡ | 54
스테인레스칸막이 | 100mm 후레임 | ㎡ | 23
강화유리 | 12㎜강화유리 | 평 | 42 |  |  |  |  | 1000*2200
자동도어 | 12㎜(1200*2100) 강화유리 스텐골조 포함 | 식 | 1
운반비 |  | 식 | 1
설치공사비 |  | 식 | 1
공과잡비 |  | 식 | 1
소계
5. 자동소화기기 설치 공사
자재비
FM-200 자동소화기 | 59L/50KG/1B/T | EA | 1
수동조작함 | DC-24V | EA | 1
방출표시등 | DC-24V | EA | 1
사이렌 |  | EA | 1
감지기 | 광전식 | EA | 2
감지기 | 차동식 | EA | 2
배관배선자재 |  | EA | 1
소모잡자재 |  | 식 | 1
설치공사비 |  | 식 | 1
소계 |  | 식
6. 부곡스포츠센터
6.1. 부곡스포츠센터 서버 및 랙 이전설치
1) 서버랙 철거 및 이설 |  | EA | 2
2) 서버 철거 및 이설 |  | EA | 2
3) 스위치 철거 및 이설 |  | EA | 2
4) 방화벽 철거 및 이설 |  | EA | 1
5) MDF 랙 철거 및 이설 |  | EA | 2
UTP 케이블 | CAT6 4P | M | 30 |  |  |  |  | 패치코드
RJ45플러그 |  | EA | 20
노무비 | S/W시험사 | 인 | 3.3
| H/W시험사 | 인 | 8.9
| 통신산업기사 | 인 | 1.14
| 통신설비공 | 인 | 7.35
| 보통인부 | 인 | 2.34
소계
6.2. 전산실이전에 따른 통신공사
자재비
광케이블 | 8코어 (M-M) | M | 56 |  |  |  |  | 철거 이설
FDF | 24코어 (M-M-SC) | EA | 2 |  |  |  |  | 철거 이설
광피그테일 | MM- SC 1M | EA | 42 |  |  |  |  | 철거 이설
UTP케이블 | CAT5E 50P | M | 56 |  |  |  |  | 철거 이설
110블럭단자 | 100BL 100P | EA | 4
110블럭단자 브라켓 | 2U | EA | 2
L2 스위치 | 10,100,1000 PoE 24Port | EA | 5
L2 스위치 24P | 10,100,1000 24Port | EA | 5
미니지빅 | 1G | EA | 10
패치판넬 | CAT6 24Port | EA | 12
광패치코드 | SC-LC | EA | 10
패치코드 | CAT6 4P 3m | EA | 124
UTP케이블 | CAT6 4P | M | 4738
RJ-45 플러그 | CAT6 | EA | 188
부트 | 4각 | EA | 188
RJ-45 모듈 | CAT6 4P | EA | 120
2구아울렛 | 박스, 플레이트 | EA | 16
6구아울렛 | 박스, 플레이트 | EA | 14.6667
난연CD관 28 | 난연 28mm | M | 199
난연CD관 22 | 난연 22mm | M | 240
전선관 부속 | 전선의 20% | 식 | 1
PVC몰드 | 대 | EA | 50
PVC닥트 | 30*40 | EA | 132
방화폼 및 방화 실리콘 |  | EA | 1
노무비 | S/W시험사 | 인 | 8.9
| H/W시험사 | 인 | 8.9
| 광케이블설치사 | 인 | 5.66
| 통신산업기사 | 인 | 2
| 통신 내선공 | 인 | 39.2
| 통신설비공 | 인 | 5.76
| 통신 케이블공 | 인 | 68.99
| 특별인부 | 인 | 4.87
| 보통인부 | 인 | 15.35
소계
6.3. 무정전전원장치 이전설치
UPS 3KVA | RODM3000 | EA | 1
축전지 | 12V150AH, 함체포함 | EA | 30
노무비 | 통신설비공 | 인 | 10.59
| 보통인부 | 인 | 6.72
소계
합 계

## 자재산출내역
자재 산출 조사서
구분 | 수량 | 회선 | LAN 회선 | 인터넷 전화회선 | MDF 랙 | L2 스위치 PoE 24P | L2 스위치 24P | 광케이블 8코어(M-M) | FDF 24코어 | CAT5E 50P케이블 | 110브럭단자 100P | 패치판넬 (LAN용) | 패치판넬 (전화용) | 광패치코드 | 패치코드 | CAT6 4P케이블 | CAT6 RJ-45 플러그 | 부트 | RJ-45 모듈 | 2구아울렛 | 6구아울렛 | 난연CD관 28 | 난연CD관 22 | PVC몰드 | PVC닥트 | 방화폼 실리콘
1. 군포도시공사 전산실이전 대상
서버 RACK | 3
서버3, 10,6 | 19
서버스토리지 | 1
스위치1, 3 | 4
KVM스위치 | 3
안랩방화벽1,Web 방화벽1,홈페이지 방화벽1 | 3
패치코드 | 58
전화교환기 UCP600 | 1
VPN IPSec 장비 | 1
VPN MAIN | 1
항온항습기(에이알)
UPS 3KVA | 1
축전지함(12V150AH 30EA) | 1
분전함(3상380V150A) | 1
2. 군포 부곡스포츠센터 사무실이전 전화 및 네트워크 배선공사
4층전산실 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  | 2 |  | 4 | 6 | 6 | 10 | 124 | [10 empty] | 1
2층사무실~4층전산실 |  | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 1380 |  |  | 30 | 7 | 2.6667 | 50 | 105 |  | 39
구내배선 |  | 20 | 10 | 10 | [11 empty] | 140 | 40 | 40 | [5 empty] | 10 | 0
3층사무실~4층전산실 |  | 80 | 40 | 40 | [11 empty] | 2400 |  |  | 80 | 5 | 11.6667 | 133 | 75 |  | 60
구내배선 |  | 70 | 35 | 35 | [11 empty] | 490 | 140 | 140 | [5 empty] | 30 | 0
4층사무실~4층전산실 |  | 10 | 5 | 5 | [11 empty] | 300 |  |  | 10 | 4 | 0.33333 | 16 | 60 |  | 33
구내배선 |  | 4 | 2 | 2 | [11 empty] | 28 | 8 | 8 | [5 empty] | 10 | 0
3. 층간 광케이블 철거 및 포설(6코어)
3층전산실~4층전산실(1층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(2층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(3층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(4층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(5층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(6층) |  | 1 | [5 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(7층) |  | 1 | [5 empty] | 8
4. 층간 UTP 50P케이블 철거 및 포설
3층전산실~4층전산실(1층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(2층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(3층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(4층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(5층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(6층) | [9 empty] | 8
3층전산실~4층전산실(7층) | [9 empty] | 8
5. 랙 2개 서버2, 방화벽1. L2 스위치 5
6. UPS 축전치 ,분전함 철거 | 1
합 계 |  | 94 | 60 | 60 | 1 | 5 | 5 | 56 | 2 | 56 | 4 | 6 | 6 | 10 | 124 | 4738 | 188 | 188 | 120 | 16 | 14.6667 | 199 | 240 | 50 | 132 | 1