군포환경관리소

폐열보일러 산세정공사

시방서

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 공사시방서는 군포도시공사 군포환경관리소 폐열보일러 내부 산세정을 실시하는 공사에 적용된다. 공사시방서에서 언급되지 않았거나 적용이 안 되는 부분에 대해서는 담당자와 협의한 후 결정하며, 공사 관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 시방서는 폐열보일러 튜브 내면 등에 Scale의 생성 및 내부 점착 이물질 등을 가장 안전한 방법으로 화학(산)세정을 실시함으로써 폐열보일러의 열효율을 향상시켜 본래의 기능을 회복시키며, 부대시설의 세정공사를 실시하여 설비의 부식 및 수명단축을 방지함으로서 소각장 가동을 원활히 하는데 목적이 있다.

3. 공사 개요 및 참가자격

가. 공사명 : 군포환경관리소 폐열보일러 산세정공사

나. 위  치 : 경기도 군포시 초막골길 101-58

다. 설비사양

설 비 명	소각로 폐열보일러(Stoker Type)
형 식	수관식보일러(Single Drum Type)
구 분	압력(kg/cm2)	온 도 ( ℃ )	증발량( T/Hr )
Designed	25	225	30.6
Operation	16	208	30
제 작 자	독일-누르기
준 공 일	2001년 6월 12 일

라. 사업별 과업범위

1) 폐열보일러 튜브(Tube) 산 세정

설 비 명		형 식	만수용량(m3)	전열면적(m2)
폐열 보일러	TUBE	수관식보일러 (Single Drum Type)	29	749
	ECONOMIZER		3	540
	DRUM		5 (1,550φ x 5,107L)	211
합 계			37	1,500

* 폐열보일러 드럼 수주통 및 수면계 클리닝 작업 포함

2) Evaporator 3rd Pass Tube(749m2) 및 Economizer Tube(540㎡)

에어 클리닝 작업(작업에 관련된 맨홀 Open 및 체결 포함)

3) 폐열보일러 하부드레인 더블밸브 21개소 탈착하여 드레인배관/밸브 클리닝 작업 후 재부착 메탈가스켓(42개) 교체 및 보온 재시공 포함

마. 공사기간 : 2020년 12월 4일 ~ 10일 가동중지 시(약 7일간)

바. 공급범위

번호	항 목	발 주 자	도 급 자
1	약품		0
2	가설 및 소모자재		0
3	세정장비 및 가설배관작업		0
4	세정작업		0
5	본설복구작업		0
6	동력 및 동력선결선작업(380V )	0	0
7	City Water(40 m3 )	0
8	Steam & Hot Water(80 m3 )	0
9	Nitrogen Gas(480 m3 )		0
10	세정시험 분석	장소제공	0
11	세정폐액처리작업		126m3
12	세정작업을 위한 본설기기의 취외 및 취부작업	0	0

사. 공사시 사용 화학약품 규격(Spec.)

Cleaning Volume : 40 m3
공 정	약 품 명	규격(%)	사용(%)	사용량(kg)	비고
ACID CLEANING	Inhibitor	99	0.5	212
	Hydrochloric Acid	35	5.0	6,000
	Activator-SLA-201	98	0.2	85.71
	Activator-SLT-301	98	0.1	42.85
	Activator-SLD-101	80	0.05	26.25
NEUTRALIZING PASSIVATION	Polishing Agent	99.5	0.1	42.21
	Ammonia Water	18	0.075	175
	Passivation Agent	98	0.10	42.85
	Trisodium Phosphate	95	0.15	66.31
OTHERS	Sodium Carbonate	99	-	25
	Nitrogen Gas	99.5	-	84병
	Antioxidant	98	-	5
	Antifoaming	98	-	20
	`Detergent (Triton X100)	99	-	-

* 상기 제시된 화학약품 중 희석 가능한 약품은 발주기관 담당자와 상의 후 희석하여 반입할 수 있다.  단, 희석할 경우라도 희석 전과 동일한 성능을 낼 수 있도록 희석배율에 맞춰 수량을 변경하여야 한다.

아. 입찰참가자격 : 법인등기부상 본점 소재지가 수도권(서울, 인천, 경기도) 내에 위치한 업체로 최근 10년 이내 100톤/일 용량 이상의 생활폐기물 소각처리시설에 폐열보일러 내부(튜브관속) 산세관(정) 공사실적(공사 단일건으로 추정가격의 0.5배 이상)이 있는 업체로 제한하고자 하며, 해당 서류제출은 입찰행위 이전에 하여야 한다.

※ 공사 관련 법규사항 : 건설산업법기본법 제9조에 의한 난방시공업 제1종 등록업체, 화학물질관리법 제28조에 의거한 유해 화학물질 영업허가 업체(해당시) 및 유해화학물질관리자 선임 증명서류

※ 화학약품 사용시 화학물질관리법에 의거, 낙찰업체는 안전교육 및 방재물품 구비 등 모든 만반의 준비를 하여야 하며, 유해화학물질관리자를 선임하고 약품사용에 대한 관리감독 업무에 충실히 수행할 수 있도록 하여야 한다.

4. 공사 준비 방법 및 특별수칙

4.1 폐열보일러 화학(산)세정

가. 화학세정 진행공정

준 비 공 정		□	세 정 공 정		□	점 검 공 정
장비, 약품						Inspection
가배관 취부			산 세 정			가배관 취외
시 운 전			중 화 방 청			원 상 복 귀

나. 준비공정

※공사전 반드시 회의 및 안전교육 실시(감독관에 의해)

(1) 장  비

① Temporary Pump

-Circulation Pump : 380V x 75+50HP x 80A x 5.2kg/cm2 x 2.5m3/mm

-Injection Pump : 220V x 2.5HP x 20A x 2.0kg/cm2 x 1.8m3/Hr

② Temporary Tank

-Circulation Tank : SUS2,000 x 2,000 x 1,500H x 3.2t x 6m3 x 1EA

-Injection Tank : PP1.8φx 2,200H x 5.0m3 x 1 EA

③ 기타

-Water Flow Meter, 시험분석기기, 약품운반차량

-Nitrogen Gas Charge Header, Mixing Heater

(2) 가설 배관

① 발주기관의 감독관과 협의하여 별지 Schematic Diagram에 의하여 배관 구성을 한다.

② 파이프, 밸브류는 동합금재를 제외한 내산용 10kg/cm2 이상의 재료를 사용한다.

③ 호스류는 내산용 7kg/cm2 이상의 재료를 사용한다.

④ 다음과 같이 배관한다.

구 분	부 터	까 지	거리(m )	규격
City Water	본설 소화전 Line	가설순환탱크	24	40A
Steam	본설Steam Header	"	60	40A
Feed Water	급수Line Valve취외	"	30	50A
세정순환관	Tube Drain→좌,우측	"	72	65A
폐액이송 Line	가설 순환 탱크	이송차량	24	65A
N2 Gas Purge	N2 Gas Bomb	Drum Air Vent	45	20A

(3) 동력설비 및 연결

구 분	VOLTS	극수(P)	규격(SQ)	연결지점	거리(m)
순환모타펌프	380V	3상	38～50	MCC	50
약품주입모타펌프	220V	단상	-	-	-
용접기	220V	"	8～38	용접 분전함	-
작업조명	100/220V	"	5～8	발주자 제공	-

(4) 계측기 설치

① 압 력 계 : Pump Supply Line 또는 Drum에 각 1개소

② 온 도 계 : Pump Supply 또는 Return Line 각 1개소

③ 유 량 계 : 급수공급 Line 1 개소

④ 액 면 계 : Steam Drum의 가설Manhole을 이용 투명 내산Hose로 설치

하여 상부에 눈금자 설치

(5) 부속기기 보호조치

각 밸브류는 현장여건을 감안하여 Close 또는 Plug를 설치한다.

① Main Steam Line 전단의 Drain Line(15A)을 이용 City Water

(N2H4 300ppm)로 Drum쪽으로 물이 나올 때까지 만수 조치한다.

(200A x 40mL = 12m3)

② Control Valve(F.W.L) 전후 Bypass 밸브는 Close한다.

③ 안전변 및 Air Vent 변좌, 수면계, 압력계 등의 변좌

④ 약주입, 연속 Blow 관좌 및 각종 전송기 변좌

⑤ 기타 보일러의 각종 관 취부 부위

(6) ORIFICE 및 Plug 설치

① Tube 및 Header등에 세정액이 일정한 속도로 균일하게 유지 될 수 있도록  Wooden Plug, Orifice를 설치하며 Orifice 크기는 감독관과 협의하여 결정한다.

(Main Down Comer에 Orifice 350A x 2EA, Down Comer 200A x 2EA)

(7) Sampling 장소 설치

Chemical Circulation Return Line 15A로 1개소를 설치한다.

(8) Test Piece 제작

① 세정물의 재질과 동일재질로 전표면적이 10 ～ 30cm2가 되도록 제작한다.

② Test Piece는 가공 후 Emery Paper #320～1000으로 연마한 후 수성Aluminium Powder로 Polishing하고 Alcohol, Ether 등으로 수세 후 Hot Air로 건조한다.

(9) 조명, 안전, 통신 화학 분석 등의 준비 및 점검

① 조명-심야에도 작업이 가능토록 설치

② 안전-작업에 필요한 안전장구를 준비

③ 통신-작업에 필요한 전화 등 준비

④ 분석-화학 세정시의 시험분석 실시

⑤ 각 밸브류의 번호판 설치

⑥ 약액의 누수에 따른 Ash Pond 점검

(10) Test Piece 취부

제작된 Test Piece는 Steam Drum 내부에 3EA를 설치한다.

(11) 시운전(Rehearsal)

① Motor Pump의 점검

-전류, 전압, 유량(m3/min), 압력(kg/cm2)

② City Water Make up 소요시간 측정

③ Aux Boiler 가동 및 Heating 상태 점검

④ 순환상태, 가설배관 누수점검

⑤ 본설 폐수 처리조, 또는 이송차량 대기확인 점검

⑥ 임시폐수 포집Bag 점검(필요시)

⑦ Drum 내부 상태 점검(Test Piece 취부시 확인)

다. 세정공정

(1) 산세정

① City Water Make up

본설의 소화전 City Line 에서 세정 순환Tank에 공급

② 예열작업

본설의 Aux Boiler 공급 Steam을 가설Heating Coil로 공급받아 순            환하면서 50～65℃ 까지 가온 한다.

③ 약품주입

지정된 약품을 주입한다.(별지참조)

④ 약액순환

㉠ 순환은 ( 5～8 )시간 실시한다.

㉡ 수위는 Steam Drum Center Level에서 ( +400  )m/mH로 한다.

㉢ 측정 : 산농도(%), Fe+3(ppm) Fe+2(ppm) kg/cm2, ℃ 등

㉣ 판정 : 용출 농도가 평형 및 측정 자료 분석 등으로 판정

Fe+3(ppm) 농도가 (300)ppm 이상시 적정 환원제를 주입

⑤ 산액 All Drain

㉠ Drain은 N2 Gas 0.5 ～ 1.0kg/cm2로 실시하며 압력은 대기압

이상으로 유지한다.

㉡ 산액은 대기시킨 폐수운반 차량으로 위탁 처리한다.(40m3)

⑥ Rinsing

㉠ City Water로 Make up

㉡ Rinse는 N2 Gas 0.5～1.0kg/cm2 정도로 하여 실시한다.

㉢ Rinse Water는 대기시킨 폐수운반 차량으로 위탁 처리한다.(40m3)

(2) 중화방청

① City Water Make up

본설의 소화전 Line의 City Water 에서 세정 순환Tank에 Aux                 Boiler를 가동하여 공급, 순환을 실시한다.

② 중화준비 및 승온

지정된 Polishing Agent주입 ( 1～2 )시간 순환, 승온 계속 실시

③ 중화액, 방청액 주입

지정된 중화약품( PH9.5 이상 ) → 지정된 방청약품을 순서대로 주입

④ 순환 및 방청

㉠ 수위: Steam Drum Center Level에서 ( +400 )m/mH로 유지한다.

㉡ 온도: ( 60～65 )℃로 유지

㉢ 순환을 ( 3～5 )시간으로 한다.

⑤ 판정

압력(kg/cm2) 온도(℃) 순환시간( Hr ) PH 등의 분석 등으로 판정

⑥ 중화 방청액 Drain

㉠ Drum Air Vent를 열어 압력을 낮춘다.

㉡ Drum Air Vent를 Open한 상태에서 중화 방청액을 대기시킨 폐수 운반 차량으로 위탁 처리한다.(40m3)

(3) 점검, 취외, 복구 공정

① 점검(종합판정)

- 개방냉각 : 각 Manhole Open하여 점검 준비

② 세정상태 판정

- 판정기준 : 육안점검 세정표면적 95% 이상 세정, 방청표면적 95% 이상 방청

③ Test Piece 판정

- 세정기간 동안의 강재의 부식상태 점검을 목적으로 한다.

- Alcohol, Ether등으로 세척 후 Hot Air로 Drying한다.

- 부식도 허용치: 0.8 mg/cm2 Hr이하로 한다. 부식도 산정시간은 산액 주입 시간으로부터 중화 방청 전까지의 시간으로 한다.

④ 취외

세정 작업을 위하여 가설된 배관의 취외 작업

⑤ Internal Washing

상부Drum Manhole 및 Header를 개방하여 Drum 내부의 기기 및 하부

Header내부를 Jet Cleaner를 이용하여 Sludge등 이물질을 깨끗이

청소한다.

⑥ 복구 작업

보일러 Header 및 급수Line의 복구는 전기용접 2회로 용접하여 감독관의 검사를 필한다.(TIG 및 R.T 작업시는 발주자와 협의처리)

⑦ 수압시험

법정검사가 완료되면 발주자 요청시 본설 급수Pump로 수압시험을 실시하여 이상 유무를 확인 점검한다.

⑧ 보존 작업

세정후의 보존 작업 및 관리는 발주자가 시행하며 정상 가동 전 Bottom 압력으로 승압한 후 관수로 여러 회 충분히 배수를 한다.

∴ 본 시방서는 화학세정의 기본사양으로서 우리공사 현장여건에 따라 더 좋은 방향으로 발주처와 공사업체간 협의하여 사양서의 변경할 수 있다.

라. 산세관 후 발생 폐액 처리

(1) 산세관 후 발생되는 폐액(약 126톤 전후) 전량은 전문폐액처리업체에 위탁처리 계획을 수립하여 우리공사에 승인을 득한 후 처리하여야 한다.(특히, 수집운반 및 처리업체를 미리 선정한 후 우리공사에 보고하여야 한다.)

(2) 처리업체에서는 최종적으로 폐액처리가 된 후 올바로 시스템에서 최종 처리된 서류를 우리공사로 제출하여야 한다.

※ 폐액처리 등록절차(군포시청 폐기물 처리계획필증을 득해야 함)를 거쳐 올바로 시스템(환경부)에 등록을 하여야 폐액처리가 정상적으로 수행될 수 있음.

4.2 보일러 증기 드럼 내부 및 수주통 청소

가. 작업내용 : 고압세척기 청소 (이물질 제거)

나. 작업순서

① 드럼의 맨홀을 개방한 후 청소작업 전에 드럼 내부의 부착물, 퇴적물 등의 생성상태, 배플 플레이트, 기수분리기, 급수내관, 약품주입 내관 등 볼트탈락, 변형 등을 점검 한다.

특히 철거가 가능한 것은 철거후 청소작업을 실시하고, 철거가 어려운 계기는 손상되지 않도록 보호조치하여야 한다. 작업자에 의하여 손상되었을 경우에는 계약자가 손상된 계기 등을 보수나 교체 등을 통하여 원상 복구하여야 한다.

② 보일러 드럼 내부는 협소하고 각종 계기등이 설치되어 있으므로 작업시 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

③ 내부 작업 시, 맨홀 바깥쪽에 인원을 대기시켜 외부와 상호 협조하여 안전사고 예방에 주력하여야 한다. 특히 밀폐공간 작업시 산업안전보건법에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 준비된 세정장비인 고압세척기를 이용하여 중화, 방청의 세정작업을 실시하고 방청피막이 덮혀있을 때에는 업무 담당자와 상의하여 피막이 손상되지 않도록 깨끗한 보루 등으로  닦는다.

⑤ 드럼 내부 청소에서 발생된 폐보루 등 폐기물은 업무 담당자가 지정한 장소에 적재한 후 반출하여 수급인이 처리하여야 한다.

⑥ 보일러 드럼은 드럼 내면의 부착물 및 퇴적물 등 이물질을 제거하되, 금속 표면에 상처가나지 않도록 주의하고, 특히 각종 지시계 등이 손상되지 않도록 유의하여 작업을 실시하여야 한다.

4.3 폐열보일러 에어 클리닝

가. 보일러 수관벽(1PASS) 내부 청소

⑴ 작업내용 : AIR CLEANING (비산재 및 이물질 제거)

⑵ 작업순서

① 청소작업 전에 안전 비계 및 안전발판을 설치한 후 수관벽에 고착된 Slug의 상태 등을 점검하고 온도계(Thermocouple) 등 계장계기의 설치가 해체되었는지 확인 한다.

② 준비된 청소장비(공기압축기 : 25㎏/㎠×900㎤/min 이상) 공기압축기를 이용하여 수관 벽면에 부착된 클링커, 슬래그 및 비산재를 말끔히 청소하여야 한다.

③ 보일러의 배가스 통로에 환기를 충분히 시킨다. 자연통풍이 되지 않을 시는 강제 통풍하여 가스중독이 없도록 하고 작업자는 안전모, 방진마스크, 보안경, 방진복 등 개인 보호구를 필히 갖추고 작업에 임한다.

④ 청소작업 중 폐열보일러 수관벽의 캐스터블 등이 손상되거나 상처가 나지 않도록 주의하여야 하고, 제거된 클링커, 슬래그 및 비산재 등은 마대에 담아 업무 담당자가 지정한 장소로 운반․적재한다.

나. 보일러 수관벽(2~4PASS) 및 절탄기 내부(TUBE 포함) 청소

⑴ 작업내용 : AIR CLEANING (비산재 및 이물질 제거)

⑵ 작업순서

① 청소작업 전에 보일러 하부 호퍼 맨홀을 OPEN 하며, 더블댐퍼를 CLOSE하여 조명을 설치하고, 안전 비계 및 안전발판을 설치한 후 수관벽에 고착된 Slug의 상태 등을 점검하고 온도계(Thermocouple) 등 계장계기의 설치 위치 등을 파악하고 손상되지 않도록 보호조치하여야 한다.

② 준비된 세정장비(공기압축기 : 25㎏/㎠×900㎤/min 이상) 공기압축기를 이용하여 수관 벽면 및 수관 표면과 수관 사이에 부착된 클링커, 슬래그 및 비산재를 말끔히 청소하여야 한다. 단, 업무 담당자와 상의하여 특정위치는 빗자루로 쓸어서 대신 청소할 수도 있다.

③ 2PASS와 3PASS 사이의 수관에 부착된 클링커는 상부 및 하부로 진입하여 완전히 제거 되어야 하며, 적절한 수공구를 사용하여 적당한 방법으로 수관에 흠집 및 손상을 주어서는 절대로 안된다. 만약에 흠집 및 손상이 발생하면 수급자는 원상회복 하여야 한다.

④ 보일러의 배가스 통로에 환기를 충분히 시킨다. 자연통풍이 되지 않을 시는 강제 통풍하여 가스중독이 없도록 하고 작업자는 안전모, 방진마스크, 보안경, 방진복 등 개인 보호구를 필히 갖추고 작업에 임한다.

⑤ 보일러 및 절탄기의 청소가 모두 완료 되고 업무 담당자의 검사가 완료된 후에는 내부의 가설재를 해체하되, 보일러 및 절탄기의 수관과 증발관의 손상이 없도록 조치하여야 한다.

⑥ 제거된 클링커, 슬래그 및 비산재 등은 마대에 담아 업무 담당자가 지정한 장소로 운반․적재한다.

⑦ 청소작업이 완료되고 업무 담당자의 검사가 완료된 후에는 맨홀의 패킹 상태를 점검하여 교체가 필요하다고 판단되는 경우에는 발주자가 지급하는 맨홀용 패킹을 교체한 후 맨홀을 닫아야 한다.

다. 보일러 하부 호퍼 및 절탄기 호퍼 내부 청소

⑴ 작업내용 : 비산재 제거

⑵ 작업순서

① 청소작업 전에 맨홀을 OPEN 하여 호퍼내 비산재 적체상태를 확인 한다.

② 호퍼내 비산재는 우선 콘베어를 가동하여 SDR 전단 덕트를 완전히 막고 비산재를 받아 마대에 담아야 하며, 최대한 배출되도록 한 후 작업자가 내부로 진입하여 수공구 및 청소도구를 이용하여 완전히 제거한다.

③ 청소작업이 완료되고 업무 담당자의 검사가 완료된 후에는 맨홀의 패킹 상태를 점검하여 교체가 필요하다고 판단되는 경우에는 발주자가 지급하는 맨홀용 패킹을 교체한 후 맨홀을 닫아야 한다.

5. 공사결과보고

폐열보일러 세관(정)공사가 검사 완료 된 후 준공 일로부터 7일 이내에 보고서 및 제반서류를 제출한다.

① 착/준공계 2부

② 공사 완료 보고서 2부(하자보증증권 포함).

③ 공사 완료 보고서에는 다음사항이 명기된다.

㉠ 공사개요

㉡ 산세관(정) 진행 사항

㉢ 약품사용에 관한 사항

㉣ 점검사항(폐열보일러 튜브 및 SDR, 내화물 등 설비의 소손 점검사항 등)

㉤ 사진철(공정별, 설비별, 산세관(정)전, 후 비교사진)

㉥ 기타 필요서류

6. 안전관리

가. 계약자는 최초 공사시 신규안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

나. 공사시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변오염으로 인한 민형사      상 책임은 공사계약자에게 귀속된다.

다. 공사시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며, 손상 초래시      공사계약자는 즉시 원상복구하여야 한다.

라. 공사시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은

전적으로 공사계약자에게 귀속된다.

8. 사후관리

가. 하자보증기간은 준공완료일로부터 1년으로 하며, 하자보증기간에는 무상으로 유지보수 지원하여야 한다.

나. 하자보증기간 동안 산 세정공사로 인하여 장애 발생시 최단기간  이내에 복구될 수 있도록 조치하여야 한다.

9. 기타사항

가. 대금의 청구는 공사완료 후 관계서류을 첨부하여 군포도시공사 “군포환경관리소”에 청구하여야 한다.

나. 공사계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

다. 본 공사와 관련하여 지득한 기밀은 발주기관의 허락 없이 일절 공개      하여서는 안 되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 공사계약자가 진다.

라. 본 공사시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주기관과의 협의에 의해      변경 시행 될 수 있다.

마. 공사계약자는 공사 관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 발주기관이 공사계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 공사계약자는 발주기관이 부담하는 전액을 발주기관에게 상환하여야 한다.

바. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사지방법원으로 한다.